**Карта заказа шкафа противоаварийной**

**автоматики типа ШЭЭ 22Х**

|  |  |
| --- | --- |
| Объект |  |
|  |
| *(организация, ведомственная принадлежность)* |

Назначение/функции устройства, наименование присоединение (группы или РУ) для установки:

Выберите☑требуемые позиции, или впишите необходимые параметры.

Обращаем внимание, что для запуска в производство будут выбраны типовые значения параметров, если в карте заказа имеются незаполненные позиции.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказываемый тип шкафа\* | Кол-во |
| ШЭЭ | 22\_ | 0\_\_\_ | версия ПО терминалов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\* |  |

\* - для заказа нетипового исполнения шкафа или внесения корректировок в типовое исполнение, необходимо заполнить Приложения А, Б данной карты заказа;

\*\* - версия ПО терминалов указывается на момент заполнения карты заказа, и может быть изменена на актуальную, при производстве и поставке оборудования.

**1.** Номинальные значения тока и напряжения терминала

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение оперативного тока: | [ ]  | =110 В | [ ]  | =220 В | [ ]  | \_\_\_\_ |
| Номинальное напряжение дискретных входов: | [ ]  | =110 В | [ ]  | =220 В | [ ]  | \_\_\_\_ |
| Номинальный ток аналоговых входов(программное переключение): | [ ]  | 1 А | [ ]  | 5 А | [ ]  | отсутствует |

**2.** Конфигурация портов связи терминала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Интерфейс** | **Тип и кол-во портов** | **Резервирование\*** |
| Ethernet | [ ]  | 1 электрический 100Base-TX (RJ-45) | Без резервирования *(типовое исполнение)* |
| [ ]  | 2 электрических 100Base-TX (RJ-45) | [ ]  | С контролем исправности каналов связи | [ ]  | PRP |
| [ ]  | 2 оптических 100Base-FX (LC)\*\* |
| RS-485 | [ ]  | Не требуется *(типовое исполнение)* | - |
| [ ]  | 2 электрических | - |

\* - не более одной выбранной позиции

**3.** Синхронизация внутренних часов терминала

|  |  |
| --- | --- |
| [x]  | **Программная синхронизация внутренних часов терминала с точностью до 500 мс**1 |
| Доступны протоколы: SNTP, Modbus RTU / TCP/IP, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104 |
| **Программная и аппаратная синхронизация внутренних часов терминала с точностью 1 мс** |
| [ ]  | Отсутствует (*типовое исполнение)* |
| [ ]  | Синхроимпульс уровня 24/110/220 В | PPS2 |
| [ ]  | Дифференциальная линия связи (витая пара) |
| [ ]  | Волоконно-оптическая линия связи |
| [ ]  | PTPv2 согласно стандарту IEEE 1588 по сети Ethernet |

1 - доступно по умолчанию, точность зависит от сложности и разветвлённости сети;

2 - дополнительно устанавливается конвертер выбранного входного сигнала для преобразования оптического/дифференциального сигнала в синхроимпульс PPS;

**4.** Параметры конструктива шкафа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\РАБОТА\! БЭ2704\v091\от ВО\Шкаф 2.jpg | Тип шкафа1 | Кол-во терминалов в шкафу | Габариты шкафаШхГхВ, мм |
| [ ]  | Типовой | [ ]  | Утопленные стенки\* |
| [ ]  | ШЭЭ 221 | 1 | 608х660х2000 | 600х660х2000 |
| [ ]  | ШЭЭ 2222 | 2 |
| [ ]  | ШЭЭ 223 | 1 | 808х660х2000 | 800х660х2000 |
| [ ]  | ШЭЭ 224 | 2 |
| [ ]  | ШЭЭ 2292 | 3 |
| [ ]  | ШЭЭ 225 | 1 или 2 | 1208х660х2000 | 1200х660х2000 |
| [ ]  | ШЭЭ 229 | 3 |
| Высота козырька | [ ]  | нет | [ ]  | 100 | [ ]  | 200 |
| Способ обслуживания | [ ]  | Двухсторонний*(типовое исполнение)* | [ ]  | Односторонний2 |
| Подвод кабеля | [ ]  | Снизу*(типовое исполнение)* | [ ]  | Сверху |
| Высота цоколя, мм | [ ]  | 100 | [ ]  | 200 *(типовое исполнение)* |
| **Параметры типового конструктива ШМЭ** (производства НПП «ЭКРА»)**:**- передняя дверь – металлическая с обзорным окном;- задняя дверь - распашная для шкафа шириной 800 (808) мм, одинарная – для шкафа шириной 600 (608) мм.;- климатическое исполнение УХЛ4 (УХЛ3.1 для АЭС);- группа механической прочности М40;- пылевлагозащита корпуса IP51;- блоки испытательные типовые- цвет шкафа и козырька RAL 7035, цоколя RAL 7022 |
| **Дополнительные требования к конструктиву шкафа (вентиляция, обогрев, нетиповые габариты и т.д.):** |

1 - может быть изменен после согласования технических требований;

2 - возможность исполнения должна быть предварительно согласована с НПП “ЭКРА”;

3 - глубина шкафа указана с учетом выступающих элементов и ручек дверей;

\* - исполнение с утопленными боковыми стенками шкафа, для встраивания, взамен существующих панелей.

**5.** Выбор комплектации ЗИП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | Отсутствует (*типовое исполнение*) | [ ]  | Типовой комплект запасных блоков для терминала\* | [ ]  | Терминал |

\* - один комплект запасных блоков - на один объект поставки, базовый состав (нетиповой комплект указывается в дополнительных требованиях п.6)

**6.** Дополнительные требования и оборудование (впишите перечень изменений, которые необходимо внести в схему шкафа или укажите ссылку на документацию):

**7.** Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция установки(по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS\* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \* - универсальная система классификации и кодирования оборудования |

**8.** Предприятие-изготовитель

|  |
| --- |
| ООО НПП “ЭКРА”, Россия, 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3, помещение 541 |

**9.** Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

|  |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| e-mail, телефон |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

**Приложение А**

Таблица А.1 - Функции противоаварийной автоматики для нетипового исполнения шкафа

|  |
| --- |
| Функции локальной противоаварийной автоматики: |
| [ ]  | АЛАР | Автоматика ликвидации асинхронного режима |
| [ ]  | АОДС | Автоматика опережающего деления сети (сетевая автоматика) |
| [ ]  | АОПН(+УРОВ АОПН) | Автоматика ограничения повышения напряжения + УРОВ |
| [ ]  | АОПО | Автоматика ограничения перегруза оборудования (классическая) |
| [ ]  | АОПО(t) | Автоматика ограничения перегруза оборудования с контролем температуры окружающей среды |
| [ ]  | АОПЧ | Автоматика ограничения повышения частоты |
| [ ]  | АОСН (+АПВн) | Автоматика ограничения снижения напряжения + АПВн |
| [ ]  | АОСЧ | Автоматика ограничения снижения частоты в составе: |
| [ ]  | АЧВР | Автоматический частотный ввод резерва |
| [ ]  | АЧР (+чАПВ) | Автоматическая частотная разгрузка + чАПВ |
| [ ]  | ДАР | Дополнительная автоматическая разгрузка |
| [ ]  | ЧДА | Частотно-делительная автоматика с разбивкой ступеней частоты по очередям (и включением ступеней по напряжению) |
| [ ]  | АРПМ | Автоматика разгрузки при перегрузке по мощности |
| [ ]  | АУЛР (+АОСН) | Автоматика управления линейным шунтирующим реактором + АОСН |
| [ ]  | АУШР (+АОСН) | Автоматика управления шинным шунтирующим реактором + АОСН |
| [ ]  | АФТКЗ | Автоматика фиксации тяжести коротких замыканий (близких и затяжных) |
| [ ]  | САОН | Специальная автоматика отключения нагрузки |
| [ ]  | ФОП (+ФВП) | Фиксация отключения (и включения) присоединения |
| [ ]  | ФОЛ | Фиксация отключения (и включения) линии |
| [ ]  | ФОТ | Фиксация отключения (и включения) трансформатора |
| [ ]  | ФОАТ | Фиксация отключения (и включения) автотрансформатора |
| [ ]  | ФОГ | Фиксация отключения (и включения) генератора |
| [ ]  | ФОБ | Фиксация отключения (и включения) блока генератор-трансформатор |
| [ ]  | ФОДП | Фиксация отключения (и включения) двух присоединений: |
| [ ]  | ФОДЛ | Фиксация отключения (и включения) двух линии |
| [ ]  | ФОДТ | Фиксация отключения (и включения) двух трансформаторов |
| [ ]  | ФОСШ | Фиксация отключения (и включения) систем сборных шин |
| [ ]  | ФСМ | Фиксация отключения присоединения по сбросу мощности |
| [ ]  |  |  |
| Функции управления энергорайоном и энергоузлом: |
| [ ]  | ЧДА-Э | Частотно-делительная автоматика с выделением энергорайона и балансировкой по активной мощности, электротехническая часть |
| [ ]  | ЛАПНУ / АДВ, в т.ч. функции в составе: |
|  | [ ]  | КПР | Контроль предшествующего режима |
| [ ]  | АРОГ | Автоматика разгрузки при отключении генератора/блока Г-Т |
| [ ]  | АРОДЛ | Автоматика разгрузки при отключении двух линий |
| [ ]  | АРОДТ | Автоматика разгрузки при отключении двух трансформаторов |
| [ ]  | АРОЛ | Автоматика разгрузки при отключении линии |
| [ ]  | АРОТ | Автоматика разгрузки при отключении трансформатора |
| [ ]  | АРОШ | Автоматика разгрузки при отключении шин |
| [ ]  | АРПМ | Автоматика разгрузки при перегрузке по мощности |
| [ ]  |  |  |

**Приложение Б**

Таблица Б.1 – Аналоговые входы переменного тока терминала №\_

| № | Наименование цепи | Номиналпервичный, А | Номиналвторичный, А |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

Таблица Б.2 – Аналоговые входы переменного напряжения терминала №\_

| № | Наименование цепи | Номиналпервичный, кВ | Номиналвторичный, В |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

Таблица Б.3 – Аналоговые входы постоянного тока терминала №\_ (заполняется при необходимости)

| № | Наименование цепи | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| … |  |  |

Таблица Б.4 - Дискретные входы терминала №\_

| № | Диспетчерское наименование сигнала | Переключатель(SA)\* |
| --- | --- | --- |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
| … |  | [ ]  |

\* - общее количество переключателей на двери в шкафах ШЭЭ 221 и ШЭЭ 222 – не более 32 шт, в шкафах ШЭЭ 223 и ШЭЭ 224 – не более 48 шт;

Таблица Б.5 - Дискретные выходы терминала №\_

| № | Диспетчерское наименование сигнала | Кол-во контактов | Переключатель (SA)\* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  |
| … |  |  | [ ]  |

\* - общее количество переключателей на двери в шкафах ШЭЭ 221 и ШЭЭ 222 – не более 32 шт., в шкафах ШЭЭ 223 и ШЭЭ 224 – не более 48 шт.